## Tabelle1
DID | 0 | 15 | 30 | 60 | 75
Temp Sup Prim | -2.3 | 12.4 | 27.2 | 56.7 | 71.2
Temp Ret Prim | -2.4 | 12.3 | 27.2 | 57 | 72
Temp Sup | -2.4 | 12.1 | 27 | 56.7 | 71.7
Temp Ret | -2.4 | 12.4 | 27.3 | 57.1 | 72.1
CCA
Temp Sup Prim | 1.4 | 16.3 | 31.3 | 60.9 | 76
Temp Ret Prim | 0.5 | 15.3 | 30.2 | 60 | 74.7
Temp Sup | 1.1 | 16 | 31 | 60.8 | 75.8
Temp Ret | 0.9 | 15.7 | 30.7 | 60.6 | 75.7
CPH
Temp Sup Prim | 3.9 | 15.5 | 28.6 | 56.5 | 70.4 | defekt
Temp Ret Prim | 0.5 | 15.3 | 30.1 | 59.9 | 74.9
Temp Sup | 1.5 | 16.4 | 31.3 | 61.1 | 76
Temp Ret | 0.6 | 15.4 | 30.2 | 60 | 74.8
AHU PH
Temp Sup Prim | 1 | 16.1 | 30.7 | 60.3 | 75
Temp Ret Prim | 0.8 | 15.6 | 30.7 | 60.2 | 75
Temp Sup | -3.2 | 12 | 26.8 | 56.6 | 71.2
Temp Ret | -2.5 | 12.1 | 27 | 56.7 | 71.6
AHU RH
Temp Sup Prim | 0.3 | 15.3 | 30.2 | 60.1 | 74.9
Temp Ret Prim | -1.1 | 12.6 | 26.7 | 55.6 | 69 | defekt
Temp Sup | -3.6 | 11.1 | 26 | 55.7 | 70.5
Temp Ret | -3.9 | 10.8 | 25.7 | 55.5 | 70.2

## Tabelle1 (2)
DID | 0 | 15 | 30 |  | 60 | 75
Temp Sup Prim | -2.3 | 12.4 | 27.2 |  | 56.7 | 71.2
| 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.8
Temp Ret Prim | -2.4 | 12.3 | 27.2 |  | 57 | 72
| 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3 | 3
Temp Sup | -2.4 | 12.1 | 27 |  | 56.7 | 71.7
| 2.4 | 2.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.3
Temp Ret | -2.4 | 12.4 | 27.3 |  | 57.1 | 72.1
| 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9
CCA
Temp Sup Prim | 1.4 | 16.3 | 31.3 |  | 60.9 | 76
| 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1
Temp Ret Prim | 0.5 | 15.3 | 30.2 |  | 60 | 74.7
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3
Temp Sup | 1.1 | 16 | 31 |  | 60.8 | 75.8
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8
Temp Ret | 0.9 | 15.7 | 30.7 |  | 60.6 | 75.7
| 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7
CPH
Temp Sup Prim | 3.9 | 15.5 | 28.6 |  | 56.5 | 70.4 | defekt
| 3.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 3.5 | 4.6
Temp Ret Prim | 0.5 | 15.3 | 30.1 |  | 59.9 | 74.9
| 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
Temp Sup | 1.5 | 16.4 | 31.3 |  | 61.1 | 76
| 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1
Temp Ret | 0.6 | 15.4 | 30.2 |  | 60 | 74.8
| 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
AHU PH
Temp Sup Prim | 1 | 16.1 | 30.7 |  | 60.3 | 75
| 1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0
Temp Ret Prim | 0.8 | 15.6 | 30.7 |  | 60.2 | 75
| 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0
Temp Sup | -3.2 | 12 | 26.8 |  | 56.6 | 71.2
| 3.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.8
Temp Ret | -2.5 | 12.1 | 27 |  | 56.7 | 71.6
| 2.5 | 2.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.4
AHU RH
Temp Sup Prim | 0.3 | 15.3 | 30.2 |  | 60.1 | 74.9
| 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1
Temp Ret Prim | -1.1 | 12.6 | 26.7 |  | 55.6 | 69 | defekt
| 1.1 | 2.4 | 3.3 | 0 | 4.4 | 6
Temp Sup | -3.6 | 11.1 | 26 |  | 55.7 | 70.5
| 3.6 | 3.9 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5
Temp Ret | -3.9 | 10.8 | 25.7 |  | 55.5 | 70.2
| 3.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.8
Average deviation | 1.3792
Standard deviation | 1.3125